## Munka1
Műszaki adatok VF-AS3 (IP20/IP00) 400V-Osztály
Modell |  |  | 4004 | 4007 | 4015 | 4022 | 4037 | 4055 | 4075 | 4110 | 4150 | 4185 | 4220 | 4300 | 4370 | 4450 | 4550 | 4750 | 4900 | 4110 | 4132 | 4160 | 4200 | 4220 | 4280
|  |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | KPC | KPC | KPC | KPC | KPC | KPC
| Névleges motorteljesítmény | [kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 250 | 280 | 315
ND | Névleges áramfelvétel | [A] | 2.2 | 4 | 5.6 | 9.3 | 12.7 | 16.5 | 23.5 | 31.7 | 39.2 | 46.3 | 61.5 | 74.5 | 88 | 106 | 145 | 173 | 211 | 250 | 302 | 427 | 481 | 550 | 616
| Névleges motorteljesítmény | [kW] | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280
HD | Névleges áramfelvétel | [A] | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.6 | 9.3 | 12.7 | 16.5 | 23.5 | 31.7 | 39.2 | 46.3 | 61.5 | 74.5 | 88 | 106 | 145 | 173 | 211 | 250 | 314 | 387 | 427 | 550
Névleges hálózati feszültség, frekvencia |  |  | 3-fázis 380V … 480V (+10% … -15%), 50/60Hz (±5%), | [18 empty] | 3-fázis 380V …440V-50Hz, 3-fázis 380V …480V-60Hz (+10% …-15%, Frekvencia ±5%)
Kimeneti feszültség |  |  | 3-fázis 380V … 480V (maximális bemeneti feszültség)
Túlterhelhetőség |  |  | ND= Normal Duty (Standard alkalmazás): 120% 60s-ig, 135% 2s-ig;
HD= Heavy Duty (Nagy igénybevételű alkalmazás): 150% 60s-ig, 180% 2s-ig; 160 kW-tól 150% 60s-ig, 165% 2s-ig
Kimeneti frekvencia |  |  | 0,01 … 590Hz
3 analóg bemenet: 0 - 10VDC; -10 ... +10Vdc; 0 (4) ... 20mADC; 8 programozható digitális bemeneti csatlakozó;
Vezérlő bemenetek |  |  | További analóg és digitális bemenetek opcionális dugaszolható modulon keresztül
1x digitális/impulzus: 24VDC, max. 50mA; 3x relé (2x záró érintkező: 250 Vac-2 A-cosФ =1, 30Vdc-1 A; 1x váltó érintkező: 250 Vac-2 A-cosФ =1, 30VDC-1 A) 2x analóg kimenet: 0 (4) … 20mADC; 0...10VDC
Vezérlő kimenetek |  |  | További analóg és digitális kimenetek opcionális dugaszolható modulon keresztül
Fékezőchopper |  |  | integrált | [15 empty] | opcionális |  |  | integrált | opcionális
EMC-szűrő |  |  | C2 integrált | [12 empty] | C3 integrált
DC fojtótekercs |  |  | integrált | [18 empty] | Kiegészítő modul
Biztonsági funkciók |  |  | 2x STO (biztonságos nyomatékkikapcsolás) az IEC61800-5-2 szabvány szerint; opcionális: SS1, SOS, SS2, SBC, SLS, SDI
Védelmi osztály |  |  | IP20 | [15 empty] | IP00
Környezeti hőmérséklet |  |  | -10°C … +60°C
NEMA Type 1 |  |  | integrált | [15 empty] | opcionális |  |  | -
Tanúsítványok |  |  | CE, UL, CSA, TÜV
Inverter típus | Névleges motorteljesítmény (kW) Normal Duty esetén | Méret (mm) Szé x Ma* x Mé* |  |  | Súly (kg)
400V-Osztály, 3-fázis
VFAS3-4004PC | 0.75 | 130 | 326 | 202 | 4.5
VFAS3-4007PC | 1.5 | 130 | 326 | 202 | 4.5
VFAS3-4015PC | 2.2 | 130 | 326 | 202 | 4.5
VFAS3-4022PC | 4 | 130 | 326 | 202 | 4.6
VFAS3-4037PC | 5.5 | 130 | 326 | 202 | 4.7
VFAS3-4055PC | 7.5 | 155 | 391.5 | 231 | 7.7
VFAS3-4075PC | 11 | 155 | 391.5 | 231 | 7.7
VFAS3-4110PC | 15 | 195 | 534.5 | 232 | 13.6
VFAS3-4150PC | 18.5 | 195 | 534.5 | 232 | 14.2
VFAS3-4185PC | 22 | 195 | 534.5 | 232 | 14.3
VFAS3-4220PC | 30 | 210 | 660 | 268 | 28
VFAS3-4300PC | 37 | 210 | 660 | 268 | 28.2
VFAS3-4370PC | 45 | 210 | 660 | 268 | 28.7
VFAS3-4450PC | 55 | 265 | 908 | 313 | 57.5
VFAS3-4550PC | 75 | 265 | 908 | 313 | 59
VFAS3-4750PC | 90 | 265 | 908 | 313 | 59.5
VFAS3-4900PC | 110 | 300 | 850 | 383 | 82
VFAS3-4110KPC | 132 | 300 | 850 | 383 | 82
VFAS3-4132KPC | 160 | 300 | 850 | 383 | 82
VFAS3-4160KPC | 220 | 430 | 1190 | 377 | 110 (168)**
VFAS3-4200KPC | 250 | 585 | 1190 | 377 | 138 (200)**
VFAS3-4220KPC | 280 | 585 | 1190 | 377 | 140 (210)**
VFAS3-4280KPC | 315 | 585 | 1190 | 377 | 140 (210)**
* Magasság/mélység mérések kiegészítő fedél nélkül
** egyenáramú fojtóekerccsel együtt