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Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés: 
FEHU D 30 Légcsatorna ventilátor

ÉME engedély száma:  A-36/2012

A FEHU-D 30 Légcsatorna ventilátor felépítése

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő– és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása: 




25,5 [dB]

Szigetelésvastagság [mm]:




30

Kezelési oldal





Jobbos
vagy Balos
Fontosabb névleges műszaki adatok:
	ventilátor motor
	3 ford.
	EC

	Kezelt légmennyiség 
	[m3/h]
	3000
	3000

	Max külső légcsatorna ellenállás a kezelt légmennyiségnél
	[Pa]
	460
	605

	Hálózati feszültség
	[V/Hz]
	230/50
	230/50

	Ventilátor teljesítménye
	[Watt]
	550
	800

	Max. áramfelvétel (ventilátor) 
	[A]
	5,7
	4,5

	Csatlakozó légcsatorna mérete  NA
	[mm]
	500
	500

	A készülék tömege
	[kg]
	41,7
	41,7


	 
	Légszállítás
	[m3/h]
	2000
	2200
	2400
	2600
	2800
	3000
	3200
	3400

	3 ford.
	Statikus nyomás
	[Pa]
	455
	450
	460
	465
	475
	460
	425
	390

	EC
	Statikus nyomás
	[Pa]
	740
	660
	610
	600
	605
	605
	580
	525


Akusztikai adatok
A készülék csatlakozásainál számításba vehető ”A” súlyozott zajteljesítmények (Lwa), normál kivitelű ásványgyapot szigeteléses panelek és névleges légszállítással teljes teljesítménnyel való üzemelés esetén: 
	
	
	3 fordulatú ventilátor
	EC ventilátor

	Kifúvó csonkban
	dBA
	78
	72

	Elszívó csonkban
	dBA
	75
	70

	Lesugárzott zaj 3 m-re*
	dBA
	62
	57


*- A lesugárzott zaj számításánál a légcsatorna és a helyiség hatásai nincsenek figyelembe véve.
Jelleggörbék
Az alapkivitelű gépbe épített DDM 10/10 jelű 3 fordulatú ventilátor jelleggörbéi:
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Az opcionális DDMP 10/10 jelű 0-10 Voltos jellel szabályozható ventilátor jelleggörbéi:
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FEHU-D 30








FEHU-D 30 melléklet
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FEHU-A 12 melléklet
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